六安市叶集区停车场建设项目拟建充电桩、变压器及充电桩收费系统

询 价 文 件

项目编号：XYZX-HW-20250526

询 价 人：安徽新叶城市运营管理有限公司

安徽坦途建设有限公司

询价代理：安徽兴叶工程咨询有限公司

2025年5月

目  录

一、询价公告…………………………………………………2

二、供应商须知………………………………………………4

三、询价需求…………………………………………………7

四、响应文件格式……………………………………………11

- 六安市叶集区停车场建设项目拟建充电桩、变压器及充电桩收费系统询价公告

安徽兴叶工程咨询有限公司受安徽新叶城市运营管理有限公司和安徽坦途建设有限公司委托，现对六安市叶集区停车场建设项目拟建充电桩、变压器及充电桩收费系统进行询价。

一、询价项目名称及内容

1、项目编号：XYZX-HW-20250526

2、项目名称：六安市叶集区停车场建设项目拟建充电桩、变压器及充电桩收费系统

3、项目单位：安徽新叶城市运营管理有限公司、安徽坦途建设有限公司

4、资金来源：自筹资金

5、项目预算：3520000.00元

6、最高限价：3520000.00元，高于此限价的报价为无效报价；

7、标段（包别）划分：一个标段

二、供应商资格

1、符合《政府采购法》第二十二条要求；

2、供应商具有有效的营业执照；

3、本项目不接受联合体投标；

三、报名及询价文件发售办法

1、询价文件发售时间：

2025年5月26日至 2025年5月29日11时00分；

2、询价文件价格：每套人民币0整，询价文件售后不退；

3、询价文件发售方式：供应商可登录安徽皖西国有投资控股集团公司网站（http://www.ahwxgt.com/）招标采购栏中自行免费下载本项目询价文件。

四、询价时间及地点

1、询价时间：2025年5月29日11时00分

2、询价地点：安徽兴叶工程咨询有限公司二楼开标厅（六安市叶集区东楼路与南海路交汇处南海嘉苑S1#楼）。

五、响应文件提交截止时间：2025年5月29日11时00分

六、其他

供应商应当按照本项目询价文件规定的时间和地点参与询价，供应商仅确定一名人员【法定代表人持本人二代居民身份证和法定代表人身份证明书原件（或授权委托代理人持本人二代居民身份证和法人授权委托书原件）】参加询价会议。

七、联系方式

（一）项目询价单位：安徽新叶城市运营管理有限公司

安徽坦途建设有限公司

地  址：六安市叶集区东楼路与南海路交汇处南海嘉苑S1＃楼

联系人：袁先生

电  话：19159250818

（二）代理机构：安徽兴叶工程咨询有限公司

地  址：六安市叶集区东楼路与南海路交汇处南海嘉苑S1#楼

电  话：19966412999

安徽新叶城市运营管理有限公司

安徽坦途建设有限公司

安徽兴叶工程咨询有限公司

2025年5月26日

二、供应商须知

（一）、询价需求

安徽新叶城市运营管理有限公司和安徽坦途建设有限公司为六安市叶集区停车场建设项目采购一批充电桩、变压器及充电桩收费系统（具体详见采购需求），本项目最高限价为人民币：叁佰伍拾贰万元整（￥：3520000.00），详细内容见询价需求。

（二）、供应商报价要求

1、必须按照询价文件的要求，做出一次性书面报价（单价、合价、总价），报价不可撤回，撤回视为放弃。报价不得高于或等于本项目最高限价，否则，响应资格无效。

（三）、成交原则

该项目询价仅用于了解市场价格，安徽新叶城市运营管理有限公司与此次参与的供应商不存在具体业务成交关系，不向供应商支付任何费用。

参与本次询价活动的供应商均可以在本次询价活动结束后与总承包人安徽坦途建设有限公司进行谈判，此次询价结果不做为成交依据，最终成交供应商由安徽坦途建设有限公司另行确认。

（四）、供应商编制响应文件要求

1、必须按照询价文件内容的要求编制响应文件。

2、必须依据询价文件提供的响应报价函（样本格式）填报(响应文件格式)，单价、合价和总价必须填写，不准留空，合价与总价不一致时，以总价为准。报价函必须经法定代表人或其授权代表签字、盖章，如系法定代表人签字，必须提供法定代表人身份证复印件（加盖公章），如系被授权代表签字，必须提供授权委托书（原件），并提供法定代表人和被授权代表身份证复印件（加盖公章）。

3、响应文件必须满足以下要求：

3.1若为法定代表人参会，则需提供法定代表人身份证复印件（加盖公章），法定代表人身份证原件备查；

3.2若为委托代理人参会，则需提供有效授权委托书原件以及法定代表人和委托代理人身份证复印件（加盖公章），委托人身份证原件备查；

3.3营业执照副本（复印件加盖公章）；

3.4响应报价函；

4、保证金

本项目无

5、供应商必须按照询价文件的要求提供全面详实的资料，并对提供资料的真实性、有效性和合法性负责。

# 6、响应文件一式贰份（A4纸制作，壹份正本，壹份副本），密封提交，于响应文件递交截止时间前递交至安徽兴叶工程咨询有限公司会议室，逾期视为放弃。

（五）、其他

1、付款方式：由成交供应商与总承包人另行约定

2、供货及安装期限：由成交供应商与总承包人另行约定

3、勘察现场：不组织，由供应商自行决定

4、免费质保期：5年

5、代理服务费：免收

# 三、询价需求

（一）、询价内容

1、成交人必须确保所供产品通过采购方验收；供应商应自行踏勘供货现场，如供应商因未及时踏勘现场而导致的报价缺项漏项或其他因素导致成交后无法完成，供应商自行承担一切后果；

2、响应文件“技术参数配置响应表”中所响应内容须如实填写，不得虚假响应。充电桩、变压器及充电桩收费系统验收时验收小组如发现卖方所供产品及服务不符合合同约定的标准，卖方必须重新提供符合合同约定标准的产品及服务，由此造成的误期赔偿费按照合同约定执行。如卖方在买方规定的时间内未能提供符合合同约定标准的产品及服务，买方有权终止合同，没收履约保证金，提请政府采购监管部门处理。

3技术参数及要求

3.1技术参数

| 序号 | 项目 | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 额定输出功率 | 按需 |
| 2 | 额定输入电压 | 三相380±15% |
| 3 | 交流输入频率 | 50±1Hz |
| 4 | 额定输出电压范围 | DC200-1000V |
| 5 | 恒功率输出电压范围 | DC250~1000V |
| 6 | 单枪最大输出电流 | ≥250A |
| 7 | 结构形式 | 直流一体 |
| 8 | 充电模块 | ≥30kW |
| 9 | IP防护等级 | 室外IP55 |
| 10 | 输出电流设定误差 | 电流≥30A时，≤±0.1% |
| 11 | 输出电压设定误差 | ≤±0.2% |
| 12 | 满载效率 | ≥96.0% |
| 13 | 功率因数 | ≥0.99 |
| 14 | 待机功耗 | ≤N*20W |
| 15 | 安全保护 | 输入过压保护、输入欠压保护、输出过压保护、输出短路保护、过温保护、开门保护、启动急停装置、输入电流过冲、蓄电池反接、防逆流功能、接触器粘连 |
| 16 | 启动方式 | 刷卡启动、APP扫码启动、VIN码启动 |
| 17 | 显示方式 | ≥7英寸屏幕 |
| 18 | 枪线长度 | ≥8M |
| 19 | 安装方式 | 落地式 |
| 20 | 功率智能分配 | 具有智能化功率分配功能，根据车端需求分配功率 |
| 21 | 通信协议 | 符合中华人民共和国工业和信息化部发布的新国标即《电动汽车非车载传导式充电机与电池管理系统之间的通信协议（GB/T 27930-2015）》 |

3.2环境要求:

1)工作环境温度：-40～+60℃;

2)相对湿度：5-95%

3)大气压力：80kPa～110kPa。

3.3电源要求:

1)额定输入电压：三相交流380V；

2)允许电压波动范围:380V±15%；

3)频率:50±1Hz。

3.4输出电压：

1）直流输出电压：200-1000V；

2）恒功率输出范围：250～1000V；

3）单模块额定输出功率≥30kW。

3.5低压辅助电源：

充电机应能为电动汽车提供低压辅助电源，且具备过压、过流、短路保护功能。

a)辅助电源额定电压：12V/24V（可切换）；

b)辅助电源额定电流：10A；

3.6充电方式：

充电机采用矩阵式功率控制设计，以单组模块颗粒度进行切换；每一路充电接口配置一个模块化设计的功率分配单元，矩阵式控制单元内置于分配单元中，可实现以下充电方式以及充电方式的切换：

均充方式，当只有一辆车在充电时，充电机所有充电模块最大限度满足车辆需求。第二辆车来到时功率自动进行均分，每辆车输入的最大功率为充电机最大输出功率的一半，以此类推。

有主有次充电方式，当第一辆车进行充电时，充电机所有充电模块最大限度满足第一辆车的充电需求，当第二辆车进行充电时，优先保障第一辆车充电的同时，剩余模块自动分配给第二辆车使用，第三辆车进行充电时，在保证前两辆车最大限度进行充电时，剩余模块给第三辆充电，依此类推，但是至少保证后来车辆至少有一个模块使用。

至少分配一个模块单元充电方式：当有车辆接入充电时，至少保证所有接入的车辆至少有一个充电模块充电，多余模块按顺序分配或按车辆客户等级分配。

3.7电磁兼容：

a：静电放电抗扰度：充电桩应能承受 GB/T 18487.2-2017 中规定的试验等级为 3级的静电放电抗扰度试验。

b：射频电磁场辐射抗扰度：充电桩应能承受 GB/T 18487.2-2017 中规定的试验等级为 3 级的射频电磁场辐射抗扰度试验。

c：电快速瞬变脉冲群抗扰度 ：充电桩应能承受 GB/T 18487.2-2017 中规定的试验等级为 4 级的电快速瞬变脉冲群抗扰度试验。

d：浪涌（冲击）抗扰度：充电桩应能承受 GB/T 18487.2-2017 中规定的试验等级为 4 级的浪涌（冲击）抗扰度试验。

e：射频场感应的传导骚扰抗扰度：充电桩应能承受 GB/T 18487.2-2017 中规定的试验等级为 3 级的射频场感应的传导骚扰抗扰度试验。

f：电压暂降、短时中断抗扰度：充电桩应能承受 GB/T 18487.2-2017 中规定的电压试验等级在 0%、40%、70%的额定工作电压的电压暂降、短时中断抗扰度试验3级别。

3.8功能要求：

3.8.1远程操作:

充电桩支持远程操作，具有远程断电、远程下发费率、远程系统程序升级、设置充电参数以及故障监控运维功能。

3.8.2故障录波功能:

具备故障录波功能，当疑似的故障特征或实际故障发生后，能够记录故障前后的电池、充电机等关键信息用于故障分析，同时充电模块自身具备故障录波功能，可同步用于故障分析。

3.8.3人机交互功能:

充电桩显示信息包括以下内容。信息显示字符清晰、完整，不依靠环境光源即可辨认。

1）充电桩应显示的信息：

①充电终端具备状态指示功能，通过LED状态灯的颜色变换展示不同充电状态，颜色不限于绿色、蓝色、红色等，状态不限于空闲、插枪、充电中、故障、急停未复位等。

②具有手动充电控制功能的充电机应显示人工输入信息；

2）充电桩可显示的信息：

①电池当前荷电状态（SOC）、充电电压、充电电流、充电功率；

②已充电时间、已充电电量、已充电金额；

3.8.4输入功能:

充电机具有外部手动设置充电参数，实现手动控制的功能和界面，实现手动输入和控制的功能。充电过程中，进行启停操作，可控制充电机正确启动或停止充电。

3.8.5电池安全充电：

能够根据车辆充电温度、SOC、充电时间需求电压、需求电流、充电电压、充电电流和单体电压等维度进行综合分析，输出合理的电流系数，实现对电池最安全的充电功能。

3.8.6计量功能:

充电桩采用电表计量，具有对所配备的各个充电接口输出电能量进行计量的功能，

充电机计量功能符合GB/T29318的规定，计量精度1.0。

3.8.7功率分配功能：

充电机具备智能化功率分配功能。在充电过程中，充电机根据用户充电请求、电池充电需求、当前功率变换单元负荷状态、上级监控管理系统调控指令，将充电模块按预定的控制策略动态调整分配连接至各充电接口。

3.8.8防护功能：

充电机具备主动监测电动汽车BMS运行状态、电池特性参数及充电机自身运行状态等功能，须采用安全冗余设计，主动诊断并处理故障和异常，实现电动汽车充电过程的主动防护。

3.8.9通信功能：

支持多种通信方式：4G、5G、以太网等。

3.8.10本地充电功能：

充电设备具备本地充电功能，在不连接网络时，可通过设备屏幕/刷卡启动充电。

3.9性能要求

3.9.1环境性能要求:

使用环境要求

| 技术项目 | 产品指标 |
| --- | --- |
| 三防保护 | 防潮湿、霉变、盐雾 |
| 防锈保护 | 镀锌、喷塑、三防保护剂等 |
| 工作环境湿度 | 相对湿度5%~95% |
| 工作环境海拔 | ≦2000m |
| 大气压强 | 80kPa～110kPa |

3.9.2接地性能要求：

充电桩的接地要求能满足以下的规定：

1)充电桩金属壳体设置接地螺栓，其直径不得小于6mm，并应有接地标志；

2)所有作为隔离带电导体的金属隔板、电气元件的金属外壳以及金属手柄等均有效接地，连续性电阻不大于0.1Ω;

3)充电桩的门、盖板、覆板和类似部件，应采用保护导体将这些部件和充电桩主体框架连接；

4)接地母线和柜体之间的所有连接应躲开（或穿透绝缘层）喷漆层，以保证有效的电气连接。

3.9.3绝缘性能：

(1)绝缘电阻

用开路电压为下表2规定电压的测试仪器测量，充电机非电气连接的各带电回路之间、各独立带电回路与地（金属外壳）之间绝缘电阻不小于10MΩ。

（2）工频耐压

充电机非电气连接的各带电回路之间、各独立带电回路与地（金属外壳）之间，按其工作电压能承受下表2所规定历时1min的工频耐压试验。试验过程中无绝缘击穿和闪络现象。

（3）冲击电压

充电机各带电回路、各带电电路对地（金属外壳）之间，按其工作电压能承受下表2所规定标准雷电波的短时冲击电压试验。试验过程中无击穿放电。

3.9.4安全要求:

1)充电机具备电源输入侧的过压、欠压保护。当出现交流输入过压、欠压时，充电机应能自动切断直流输出并发出告警提示；

2)充电机具备输出过压保护。在电流指令值发生急剧变化或突然失去负荷时，输出电压也不得超过当前输出的10%；

3)充电桩具备绝缘检测功能；

4)充电桩具备内部过温保护，当内部温度达到保护值时，采取降功率或停止输出；

5)充电机具备防止电池电流倒灌功能；

6)充电机具备蓄电池极性检测功能。当充电机与电动汽车蓄电池系统连接时，检测蓄电池极性正确后，才允许充电机的直流输出回路接通蓄电池；

7)充电机具备蓄电池连接确认功能。当充电机与电动汽车蓄电池系统正确连接后，充电机才允许启动充电过程，当充电机检测到与电动汽车蓄电池系统的连接不正常时，必须立即切断直流输出，当充电机与电动汽车断开连接后，充电接口的任意带电导体之间或带电导体与地之间的电压在1s内要降到60V以下，以防止潜在的电击伤害；

8)充电桩具备软启动功能，输入冲击电流不超过额定输入电流的110%，软启动时间宜为3s～8s；

9)充电机在充电过程中，保证蓄电池的充电电压、充电电流不超过允许值；

10)充电机在充电过程中，当出现蓄电池的温度、电压超过允许限值时，充电机停止充电；

11)充电机在充电过程中，当出现与电动汽车蓄电池管理系统通信中断时，充电机停止充电；

12)充电机具备直流输出侧的过压、短路保护。当出现直流输出过压时，充电机能自动切断直流输出并发出告警信号；当出现直流输出短路时，设备断电停止运行；

13)充电机具备直流输出侧的绝缘检测及绝缘降低报警功能；

14)充电机在停止充电时，保证直流输出回路处于断开状态；

15)充电机具有故障录波功能。

3.10充电输出要求

（1）输出电流设定误差

在恒流状态下，输出直流电流设定在规定的额定值的20%～100%范围内，在设定的直流输出电流≥30A时，充电机的输出电流误差不应超过±0.1%；

（2）输出电压设定误差

在恒压状态下，输入电压为额定值，设定输出电压在上、下限范围内，调整负载电流为50%额定输出电流值，充电机输出电压误差不应超过±0.5%。

（3）稳压精度

当交流电源电压在额定值的±15%范围内变化，直流输出电流在规定的额定值的0～100%范围内变化时，输出直流电压在规定的相应调节范围内任一数值上，充电机的输出电压稳压精度不应超过±0.3%。

（4）稳流精度

当交流电源电压在额定值的±15%范围内变化，直流输出电压在规定的相应范围内变化时，直流输出电流在规定的额定值的20%～100%范围内任一数值上，充电机的输出电流稳流精度不应超过±0.5%。

（5）纹波系数

当交流电源电压在额定值的±15%范围内变化，直流输出电流在规定的额定值的0～100%范围内变化时，直流输出电压在规定的相应调节范围任一数值上，充电机的输出纹波峰值系数不应超过±0.3%。

（6）限压特性

充电机在恒流状态下运行，调整负载使输出电压增加，当输出电压超过设定值时，检查充电机应自动降低输出电流值，从而限值输出直流电压的增加；当输出电压回调到设定值以下时，检查充电机应恢复恒流状态运行。

（6）限流特性

充电机设置在恒压状态下运行，调整负载使输出电流增加，当输出电流超过设定值时，检查充电机应自动降低输出电压值，从而限值输出直流电流的增加；当输出电流回调到设定值以下时，检查充电机应恢复恒压状态运行。

3.11待机功耗：

在额定输入电压下，充电机不连接试验系统且无人员操作，仅保留其后台通讯、状态指示灯等基本功能的状态，测量充电机的待机功耗不大于N×20W。

注：N表示车辆接口数量。

3.12效率和功率因数

在额定输入电压，调节输出电流使输出功率在 20%～100%之间变化。

3.13噪音:

充电桩整机噪音最大值:≤65dB。

3.14温升

温升正常试验条件下，交流输入为额定值，在额定负载下长期连续运行。

3.15高低温和湿热性能

（1）低温性能

按GB/T2423.1-2008进行试验，试验温度为规定的下限值，待达到试验温度后启动充电机，充电机应能正常工作。试验温度持续2小时后，测试充电机的稳流精度应符合规定。

（2）高温性能

按GB/T2423.2-2008进行试验，试验温度为规定的上限值，待达到试验温度后启动充电机，充电机应能正常工作。试验温度持续2小时后，测试充电机的稳流精度应符合规定。

（3）湿热性能

按GB/T2423.4-2008进行试验，试验温度为（40±2）℃次数为2次，在试验结束前2h进行绝缘电阻和介电强度检测。

3.16充电桩运营管理平台：

投标供应商在质保期内免费提供充电桩运营管理平台的使用、更新及维护。

4、其他相关及售后服务要求

（1）备品备件及专用工具

备品备件：供应商在质保期内免费提供能够满足设备维修要求的备品备件，备品备件应是新品。

专用工具：供应商在质保期内免费提供设备安装、调试、验收、维修、保养所必要的专用工具、仪器、仪表等工具。

- 技术培训

为使合同设备能正常安装和运行，由供应商提供相应的技术培训。培训内容应与项目进度相一致。培训的时间、人数、地点等具体内容由双方商定，内容至少包括：设备原理、使用、维护、运行操作、常见故障处理等。

（3）售后服务要求

故障响应时间30分钟，6小时内到达现场处理故障。

5、报价要求

本项目采用总价包干，投标报价包括为完成本项目而产生的质保期内及售后等全部费用（除上述采购需求列明的货物需求外，如供应商所投货物须配套其他必要的货物方可正常使用的，供应商须为本项目配备），请供应商谨慎报价。

（二）、采购规格及数量

1、停车场EPC项目第一批拟建充电桩

| 序号 | 停车场名称 | 拟建充电车位数 | 设备选型 | 充电桩总功率（kw） | 需求变压器（kVA） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 文化中心 | 8 | 1套480kW一拖八 | 480 | 500 |  |
| 2 | 恒大御湖庄园南门口 | 6 | 3套120kW双枪 | 360 | 400 |  |
| 3 | 叶集人力资源市场 | 8 | 4套120kW双枪 | 480 | 500 | 徽商银行对面 |
| 4 | 叶集六院南门 | 8 | 4套120kW双枪 | 480 | 500 | 医院食堂门口 |
| 5 | 明强公园北侧 | 8 | 1套480kW一拖八 | 480 | 500 | 明强公园 |
| 6 | 史河路街道办 | 8 | 1套480kW一拖八 | 480 | 500 |  |
| 7 | 司法局 | 4 | 2套120kW双枪 | 240 | 250 | 金谷园国际大酒店 |
| 8 | 城投商务中心 | 4 | 2套120kW双枪 | 240 | 250 | 尽量使用城投自有变压器 |
| 9 | 叶集区停车场建设项目2024-06号塘湾地块 | 6 | 1套320kW双枪，2套120kW双枪 | 560 | 630 |  |
| 10 | 叶集区停车场建设项目2024-07号云杉路地块 | 6 | 1套320kW双枪，2套120kW双枪 | 560 | 630 |  |
| 11 | 叶集区政府 | 8 | 1套480kW一拖八 | 480 | 500 | 大楼东侧停车位 |
| 12 | 史河街道公租房 | 2 | 1套120kW双枪 | 120 | 200 |  |
| 13 | 皖西国投停车场 | 2 | 1套120kW双枪 | 120 | 200 |  |
| 14 | 金熠幼儿园 | 8 | 1套480kW一拖八 | 480 | 500 |  |
| 15 | 老街美佳宜便利店门口 | 8 | 1套480kW一拖八 | 480 | 500 |  |
|  | 合计 | 94 |  | 6040 | 6560kVA |  |

2、停车场EPC项目拟建充电桩储备项目

| 序号 | 停车场名称 | 拟建充电车位数 | 设备选型 | 充电桩总功率kW | 需求变压器kVA | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 双创 | 16 | 2套480kW一拖八 | 960 | 1000 |  |
| 2 | 荷棚社区党群 | 4 | 2套120kW双枪 | 240 | 250 |  |
| 3 | 板材园 | 16 | 8套120kW双枪 | 960 | 1000 | 四个地块 |
| 4 | 瑞安豪泰酒店（职校） | 4 | 2套120kW双枪 | 240 | 250 |  |
| 5 | 全民健身中心 | 8 | 4套120kW双枪 | 480 | 500 |  |
| 6 | 广场东苑小区 | 6 | 3套120kW双枪 | 360 | 400 | 尽量使用小区现有配电房容量 |
| 7 | 叶集交警大队 | 6 | 3套120kW双枪 | 360 | 400 |  |
| 8 | 合计 | 60 |  | 3600 | 3800 |  |

3、充电桩收费系统

# 四、响应文件格式

1、封面：

（项目名称）

响 应 文 件

供应商：                            （公章）

法定代表人或其委托代理人：                   （签字）

年     月      日

2、附件

（一）法定代表人身份证复印件（均需正反面）

（法定代表人到场）

（二）授权委托书（授权委托人到场）

致：                    （采购人）

本授权书声明：           （供应商名称）的       （法定代表人姓名、职务）授权        （被授权人的姓名、职务）为我方就                   项目报价活动的合法代理人，以我方名义全权处理与该项目报价、以及如果后期成交涉及的签订合同以及合同执行有关的一切事务。

受托人无转委托权。

委托期限：至上述事宜处理完毕止。

特此声明。

法定代表人签字或盖章：

职    务：

单位名称：

代理人（被授权人）签字或盖章：

职    务：

单位名称：

供应商名称：（公章）

日      期：

法定代表人身份证复印件

此处贴法定代表人身份证正面 （下注仅供报价用）

此处贴法定代表人身份证背面 （下注仅供报价用）

法定代表人手机号码：                             ；

法定代表人办公电话：                             。

特殊说明：上述身份证复印件必须清晰，如法定代表人的姓名、身份证号不清晰的响应文件不能进入评审。

代理人（被授权人）身份证复印件

此处贴代理人（被授权人）身份证正面 （下注仅供报价用）

此处贴代理人（被授权人）身份证背面 （下注仅供报价用）

代理人（被授权人）手机号码：                             ；

代理人（被授权人）办公电话：                             。

特殊说明：上述身份证复印件必须清晰，如代理人（被授权人）的姓名、身份证号不清晰的响应文件不能进入评审。

（三）参数响应情况

| 按招标文件规定填写 |  |  | 按投标供应商所投内容填写 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 品名 | 技术规格及配置 | 品牌、型号、技术规格及配置、材质 | 偏离说明 |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| ··· |  |  |  |  |

备注：

1、投标供应商必须逐项对应描述投标货物主要参数、材质、配置及服务要求，如不进行描述，仅在响应栏填“响应”或未填写或复制（包括全部复制或主要参数及配置的复制）招标文件技术参数的，包括有选择性的技术响应（例如在某一分项中出现两个及以上的投标品牌或两种及两种以上的技术规格），均可能导致投标无效；

2、投标供应商所投产品如与招标文件要求的规格及配置不一致，则在上表偏离说明中详细注明。

3、响应部分可后附详细说明及技术资料。

（四）响应报价函

| 项目名称及项目编号 | 项目名称： 项目编号： |
| --- | --- |
| 响应范围 | 全部 |
| 响应总报价 | 人民币（小写金额）： 元 人民币（大写金额）： 整 注：如有不一致，以大写为准 |
| 供货期限 |  |
| 供货及安装地点 |  |
| 付款方式 |  |
| 免费质保期 | 5年 |
| 其他声明（如有） |  |

供应商名称（盖章）：

供应商授权代表(签字)：

日期：

备注：表中所列货物为对应本项目需求的全部货物及所需附件购置费、包装费、运输费、人工费、保险费、辅材费、安装调试费、各种税费、资料费、售后服务费及完成项目应有的全部费用。如有漏项或缺项，投标供应商承担全部责任。

报价函附录（根据采购规格及数量进行填写）

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| ··· | ··· |  |  |  |  |
| 总价（元） |  |  |  |  |  |

备注：此表总价必须与响应报价函中响应总报价一致。

（五）营业执照等

(六）供应商认为应该提交的其他材料